## Slide 1
Přenosová média v lokální datové síti
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
v1.1

## Slide 2: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť
  Lokální sítí rozumíme vše, co se nalézá v místě koncového účastníka.
  Lokální síť se označuje zkratkou LAN (Local Area Network).
  Prostřednictvím lokální sítě mohou být vzájemně propojeny jednotlivé terminály, telefonní přístroje, počítače a další prvky.
  A prostřednictvím lokální sítě mohou komunikovat i s okolním světem.
  Pro lokální sítě je typické:
    přenosové rychlosti jsou v řádech stovek Mbit/s až 1 Gbit/s,
    překlenované vzdálenosti jsou řádově desítky metrů,
    typickým přenosovým mediem je metalické vedení, nebo skleněné optické vlákno.

## Slide 3: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Lokální síť – příklad topologie LAN

## Slide 4: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod ke strukturovaným kabelovým rozvodům pro LAN
  V minulosti byly slaboproudé rozvody v objektech určeny vždy jen pro konkrétní systém či technologii (kamerový systém, domácí telefon, spojení mezi PC – sériový kabel, spojení s tiskárnou – paralelní kabel,..).
  Tyto rozvody tak byly vzájemně nekompatibilní.
  To neúměrné zvyšovalo nároky na budování, správu a dohled takovýchto systémů.
  Představa univerzálních strukturovaných kabelových rozvodů (Structured Cabling Systems) vznikla začátkem devadesátých let minulého století, kdy rostl zájem o instalaci moderních elektronických informačních, dohledových a jiných systémů, v nových i starých budovách.

## Slide 5: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod ke strukturovaným kabelovým rozvodům
  Organizací, která se začala zabývat otázkou standardizace kabelových rozvodů v komerčních budovách je TIA (Telecommunications Industry Association), která je součástí americké asociace EIA (Electronic Industries Alliance).
  V roce 1991 byl vydán dokument pod zkratkou TIA/EIA 568 (Commercial Building Telecommunication Cabling Standard).
  Dokument obsahuje definici základních funkčních prvků strukturovaného kabelového rozvodu určeného pro telekomunikační účely v komerčních budovách.
  Tento standard posléze získal dostatečnou podporu, aby se stal standardem mezinárodním, schváleným následně na půdě ISO (International Organization for Standardization) a IEC (International Engineering Consortium), kde je znám pod označením ISO/IEC 11801.

## Slide 6: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Úvod ke strukturovaným kabelovým rozvodům
  Po základním dokumentu TIA/EIA 568 následovaly postupně další normy z nichž nejdůležitější jsou:
    TIA/EIA-569-A-1995 specifikuje požadavky kladené na telekomunikační prostory a dále na systém pokládky a instalace kabelů v budovách.
    TIA/EIA-570-A-1998 definuje požadavky kabelových rozvodů v domácích rozvodech (residential building).
    TIA/EIA-606-1994 definuje zásady správy a administrace telekomunikační infrastruktury.
    TIA/EIA-607-1995 řeší problematikou uzemnění a stínění sdělovacích kabelů v souvislosti se silovými rozvody.

## Slide 7: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní struktura kabelových rozvodů
  Strukturované kabelové rozvody vycházejí ze základní myšlenky, že se celý systém rozvodu složí z přesně definovaných funkčních bloků, jež jsou uspořádány v určité hierarchii a které jsou vzájemně kompatibilní.
  Podle určení a typu prostor se dělí rozvody do tří skupin:
    kancelářské a obchodní prostory,
    průmyslové prostory (výrobní haly, provozy),
    domácí rozvody.

## Slide 8: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní struktura kabelových rozvodů
  Strukturovaný kabelový rozvod se skládá z dílčích komponent:
    Rozvaděč areálu budov – CD (Campus Distributor) – to jsou v podstatě páteřní rozvody v areálu školy/firmy mezi jednotlivými budovami.
    Hlavní rozvaděč budovy – BD (Building Distributor) – což jsou páteřní kabelové rozvody v budově, někdy nazývané také jako vertikální systém kabelových rozvodů (vertical cabling).

## Slide 9: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Základní struktura kabelových rozvodů
  Dále se strukturovaný kabelový rozvod se skládá z:
    Rozvaděč jednoho podlaží či patra budovy – FD (Floor Distributor) – což jsou horizontální kabelové rozvody v rámci jednoho podlaží budovy (horizontal cabling).
    Konsolidační propojovací bod – CP (Consolidation point) – to je dodatečný slučovací či propojovací bod (místnost) pro vyšší flexibilitu ve vzájemném propojování koncových stanic.
    Pracovní prostor uživatele (work area) – ohraničeno uživatelskou datovou zásuvkou – TO (Telecommunication Outlet).

## Slide 10: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchie rozvodů
  Strukturované kabelové rozvody se tedy dělí na tři subsystémy:
    páteřní rozvody areálu budov (campus backbone),
    páteřní kabelové rozvody budovy (building backbone),
    horizontální kabelové rozvody v budově v rámci jednoho podlaží.
  Jednotlivé dílčí kabelové subsystémy jsou mezi sebou vzájemně propojeny a tvoří hierarchické upořádání.

## Slide 11: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchie rozvodů
  Kabelový subsystém se skládá z rozvaděčů, od kterých hvězdicovitě vedou kabelové rozvody k rozvaděčům nižší hierarchické úrovně. Standard umožňuje též realizovat přímé propojení kabelovými rozvody mezi hlavními rozvaděči jednotlivých budov areálu.
  V některých případech povoluje standard také propojit rozvaděče v různých podlažích budovy přímo, ale to jen jako dodatek k výše uvedenému základnímu hvězdicovému způsobu.
  Bod CP slouží jako dodatečný rozvaděč, který zlepšuje flexibilitu propojení horizontálních rozvodů. Typické použití CP bodu je např. v případě instalace kabelových rozvodů v otevřených kancelářských prostorách (Open Office).

## Slide 12: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchie rozvodů
  Na jednotlivých podlažích jsou ve vhodných místech umístěny příslušné rozvaděče FD.
  Každý z rozvaděčů FD pokrývá horizontálními kabely vždy odpovídající podlaží.
  FD rozvaděče jsou kabelovými páteřními (vertikálními) rozvody hvězdicově napojeny na hlavní rozvaděč budovy BD, který se typicky nachází na jednom z nejnižších podlaží.
  Rozvaděče se instalují do speciálně k tomu určených prostor, které se nazývají telekomunikační místnosti (Telecommunication Rooms).

## Slide 13: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Hierarchie rozvodů
  Technické prostory pro hierarchii strukturované kabeláže:
  technické prostory pasivních kabelových rozvaděčů (Telecommunication Closets),
  technické prostory telekomunikačních zařízení (Equipment Rooms),
  technický prostor ukončení vnějších kabelů vstupujících do budovy (Entrance Facility)

## Slide 14: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Provedení metalických kabelů
  Ve strukturovaných kabelážních rozvodech se používají metalické symetrické páry (twisted pair).
  Typické provedení kabelu pro horizontální kabeláže jsou 4 páry 4x2x0,5 mm (AWG 24) s plným měděným drátem.
  Pro propojovací kabely (patch cord) v rozvaděčích a u uživatelů, se vyžaduje ohebnost, proto se používá lanko spletené ze svazku vodičů (tzv. licna).
Řez UTP kabelem pro realizaci strukturované kabeláže.

## Slide 15: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Provedení metalických kabelů
  Plastová izolace je barevně odlišena a celek uzavírá plastový plášť. Izolace každého páru je označena jednou z těchto barev:
    oranžová,
    zelená,
    modrá,
    hnědá.
  Vodiče se v páru od sebe liší tím, že jeden z nich má plné označení dané barvy, kdežto druhý má barvu skombinovanou s bílým pruhem. Páry mají potom toto barevné značení:
    1. pár - oranžovo-bílý, oranžový,
    2. pár - zeleno-bílý, zelený,
    3. pár - modro-bílý, modrý,
    4. pár - hnědo-bílý, hnědý.
  Dále může být použito různě provedené stínění.

## Slide 16: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Typy metalických kabelů
  Základní rozdělení a označení metalických kabelů podle stínění je:
    U (Unshielded) – nestíněné.
    S (Screened Shielded ) – stíněné opletením.
    F (Foil Shielded) – stíněné folií.
  Rozlišuje se stínění jednotlivých párů a stínění celého kabelu a provedení stínění pomocí hliníkové fólie nebo opletení.
Staré označení | Nové označení | Stínění párů | Stínění pláště
UTP | U/UTP | žádné | žádné
STP | U/FTP | folie | žádné
FTP | F/UTP | žádné | folie
S-STP | S/FTP | folie | opletení
S-FTP | SF/UTP | žádné | opletení, folie

## Slide 17: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Typy metalických kabelů
Kabel UTP
Kabel FTP
Kabel STP
Kabel SSTP
Kabel SFTP

## Slide 18: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Strukturovaná kabeláž – fyzický kanál
  Pro specifikaci přenosových parametrů kabelového rozvodu byla definována množina parametrů, způsoby jejich měření a limitní hodnoty pro jednoznačnou kvalifikaci vyhvuje/nevyhovuje.
  Definuje se tzv. fyzický kanál, což je přenosová cesta řešená strukturovanými rozvody zahrnující kabelové prvky, propojovací panely, konektory, zásuvky.
  Měření parametrů fyzického kanálu lze provést na více úrovních kabelového rozvodu, jmenovitě:
    mezi areálovými rozvaděči,
    mezi BD a FD rozvaděči,
    mezi FD a telekomunikační zásuvkou TO,
    na sekvenci spojení dané předchozími možnostmi.

## Slide 19: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Strukturovaná kabeláž – fyzický kanál
  Pro strukturované kabelážní rozvody se používají:
    stíněné či nestíněné metalické kabely se symetrickými páry,
    kabely s optickými vlákny.
  Typické provedení metalické strukturované kabeláže vychází z maximální délky 100 m. Součástí takto realizované přenosové cesty je:
    propojovací kabel (patch cord) od rozvaděče FD k aktivnímu prvku (typicky přepínač Ethernet) délky 4 m,
    propojovací panel (patch panel) v rozvaděči FD,
    horizontální kabel délky 90 m,
    zásuvka TO,
    uživatelský propojovací kabel (typicky k počítači PC) délky 6 m.

## Slide 20: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
  Nejdůležitějším parametrem ovlivňujícím přenos sdělovacího signálu je útlum vedení označovaný symbolem A.
  Útlum vyjadřuje schopnost přenosového média přenést signál představovaný elektrickým výkonem ze vstupu na výstup. Čím vyšší je útlum, tím horší jsou podmínky přenosu, neboť se na výstup vedení dostaneme nižší signál – to znamená více utlumený.
  Měrný útlum  vyjadřuje změnu hodnoty útlumu na jednotkovou délku (kilometr).
Parametry metalických přenosových médií

## Slide 21: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Parametry metalických přenosových médií
  Mimo útlumu přenosového média, působí na přenášený sdělovací signál i řada dalších negativních vlivů.
  Významnými negativními externími vlivy jsou přeslechy. Ty jsou způsobeny přenosem části vysílané energie signálu z jednoho symetrického páru vedení do sousedního páru vedení.
  Záleží na vzájemné poloze rušícího rušeného páru v kabelu, na vzájemných poměrech skrutů, přesnosti výroby apod.
  Podle toho, na jakém místě se přeslechy projevují, rozeznáváme:
    přeslech na blízkém konci,
    přeslech na vzdáleném konci.

## Slide 22: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Parametry metalických přenosových médií
  Vznik a měření přeslechu na blízkém konci (NEXT).

## Slide 23: Úvod do přenosových medií pro telekomunikace
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Parametry metalických přenosových médií
  Vznik a měření přeslechu na vzdáleném konci (FEXT).

## Slide 24: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rozdělení fyzického kanálu do tříd
  Strukturovaný kabelový rozvod využívající metalický kabel lze, z hlediska přenosových parametrů fyzického kanálu, rozdělit do celkem šesti tříd podle frekvenčního pásma, ve kterém jsou garantovány parametry podle normy.
  Původní třídy E a F byly doplněny o rozšířené varianty EA do 500 MHz, FA do 1 GHz.
Třída | Pásmo [MHz]
A | 0,1
B | 1
C | 16
D | 100
E | 250
F | 600

## Slide 25: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Rozdělení fyzického kanálu do tříd
Pokud je v roli přenosového média fyzického kanálu použito optické vlákno, dělí se kanály do těchto tříd:
  OF – 300, jedná se o fyzický kanál s délkou opt. kabelu minimálně 300 m.
  OF – 500, jedná se o fyzický kanál s délkou opt. kabelu minimálně 500 m.
  OF – 2000, jedná se o fyzický kanál s délkou opt. kabelu minimálně 2000 m.
Třída | Maximální hodnota útlumu kanálu [dB] |  |  | 
Druh vlákna | mnohavidové vlákno |  | jednovidové vlákno | 
Vlnová délka | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm
OF-300 | 2,55 | 1,95 | 1,80 | 1,80
OF-500 | 3,25 | 2,25 | 2,00 | 2,00
OF-2000 | 8,50 | 4,50 | 3,50 | 3,50

## Slide 26: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kategorie kabelů
S třídou fyzického kanálu souvisí kategorie kabeláže. Norma je navržena tak, že pokud bude fyzický kanál tvořen jen prvky určité kategorie, bude i jeho výsledná třída v souladu s kategorií těchto prvků. Pokud budou např. všechny prvky fyzického kanálu odpovídat kategorii 5, měl by příslušný fyzický kanál vyhovovat třídě D do 100 MHz.
Kategorie | Pásmo [MHz] | Max. rychlost
CAT 1 | Analog. telefon | 
CAT 2 | Digital. telefon | 1 Mbit/s
CAT 3 | 16 MHz | 4 Mbit/s
CAT 4 | 20 MHz | 16 Mbit/s
CAT 5, 5e | 100 MHz | 1 Gbit/s
CAT 6 | 250 MHz | 10 Gbit/s
CAT 7 | 600 MHz | 10 Gbit/s

## Slide 27: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Kategorie kabelů
Původní kategorie 6 a 7 byly doplněny o rozšířené varianty CAT 6A – 500 MHz a CAT 7A – 1 GHz (cílem je přenést tok 40 Gbit/s metalickou kabeláží na vzdálenost cca 50 m).
Podobně, jako se dělí kabely do kategorií, dělí se též do kategorií ostatní komponenty fyzického kanálu (konektory, propojovací kabely, atd.).
  Standardy dnes uznávají pro strukturované rozvody kabely, které obsahují skupinu čtyř symetrických metalických párů s charakter. impedancí 100 .
  Inovované evropské normy dnes uznávají pro nové instalace jen kategorie 5, 6 a 7, přičemž evropská kategorie 5 odpovídá kategorii 5e podle EIA/TIA-568-B.
  Nové instalace horizontálních rozvodů musí být realizovány minimálně v kategorii 5 (rozuměj 5e) nebo vyšší.

## Slide 28: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Propojovací konektory
Úkolem konektorů je poskytnout uživateli flexibilní, opakovatelný spoj se stabilními přenosovými parametry, ideálně neměnnými se zvětšujícím se počtem realizovaných spojení a rozpojení.
Propojovací kabely (patchcords) jsou cca 0,5 – 2 m dlouhé úseky kabelu na obou koncích zakončené odpovídajícím konektorem umožňujícím realizovat buď požadovaný spoj mezi dvěma kabely pevného rozvodu, nebo připojení uživatelského zařízení k zásuvce, popř. připojení síťového zařízení k rozvodu.
Konektor RJ-45.

## Slide 29: Přenosová média v LAN
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU
Propojovací konektory
Ve strukturovaných kabelových rozvodech se používají konektory označované jako RJ (Registered Jack) s umělohmotným opticky transparentním nosným tělem, které byly původně uvedené na trh firmou AT&T v sedmdesátých letech minulého století.
Tyto konektory lze použít v kabelových systémech nejvýše do třídy E (kategorie 6).
Pro třídu F (kategorie 7) je nutné zvolit odlišný typ konektoru, protože je nutné řešit stínění jednotlivých párů mezi sebou.
Konektory mají 8 pinů (kontaktů) číslovaných podle obrázku shora dolů. Pořadí vodičů kabelu může být dvojí. Na obrázku je kreslena varianta TIA/EIA 568B. Varianta TIA/EIA 568 A se liší vzájemnou záměnou páru označeného oranžově a zeleně.
Barevné značení pinů konektoru RJ-45.

## Slide 30
DĚKUJI ZA POZORNOST
Střední průmyslová škola na Proseku, 2013
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
NA PROSEKU